产品规格说明书

产品名称：和谐系列工业明装插座-63A

产品型号：MXS3-F334-6

MXS3-F344-6

MXS3-F354-6

MXS3-F336-6

MXS3-F346-6

MXS3-F356-6

1 用途及适应范围

1.1 工业用明装插座MXS3-F334-6（2P+接地、防护等级IP44、额定电压200V~250V）、MXS3-F336-6（2P+接地、防护等级IP67、额定电压200V~250V）、MXS3-F344-6（3P+接地、防护等级IP44、额定电压380V~415V）、MXS3-F346-6（3P+接地、防护等级IP67、额定电压380V~415V）、MXS3-F354-6适（3P+N+接地、防护等级IP44、额定电压200/346V~240/415V）、MXS3-F356-6（3P+N+接地、防护等级IP67、额定电压200/346V~240/415V）额定工作电流为63A。

1.2 和谐系列工业明装插座应用领域广泛，在钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、工矿、石油、勘探、食品、地铁、铝厂、烟厂以及汽车制造等各类行业均得到成功应用。

2 正常工作条件

2.1 使用环境温度-25°C~+40°C，湿度不高于90%。

2.2 海拔2000m以下，在通常情况下，积雪不结冰的边远山区也可以正常使用。

2.3 在GB/T16935.1规定的污染等级3级及以下环境中均可正常使用。

3 产品特点

3.1 外壳材料使用阻燃尼龙制造，正常情况下可达90℃不变形，技术指标不改变。

内芯材料都也采用阻燃尼龙制造，正常情况下耐温120℃。

导电件采用铜材，具有良好的接插、自润滑以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到行业先进水平。

3.2 本产品严格按GB/T 11918.1(IEC60309-1)和GB/T 11918.2(IEC60309-2)设计开发及制造。

4 产品外形图片及尺寸表（单位mm）

| IP44 | 电流（A） | 63A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极数（P） 尺寸 | 3 | 4 | 5 |
|  | a | 109 | 109 | 109 |
|  | b | 97 | 97 | 97 |
|  | c | 7 | 7 | 7 |
|  | d | 85 | 85 | 85 |
|  | øe | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|  | f | 234 | 234 | 234 |
|  | g | 144 | 144 | 144 |
|  | h | 133 | 133 | 133 |
|  | 导线横截面积（mm2） | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
| IP67 | 电流（A） | 63A |  |  |
|  | 极数（P） 尺寸 | 3 | 4 | 5 |
|  | a | 109 | 109 | 109 |
|  | b | 97 | 97 | 97 |
|  | c | 7 | 7 | 7 |
|  | d | 85 | 85 | 85 |
|  | øe | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|  | f | 246 | 246 | 246 |
|  | g | 144 | 144 | 144 |
|  | h | 135 | 135 | 135 |
|  | 导线横截面积（mm2） | 6-25 | 6-25 | 6-25 |

5 本产品通过CQC认证，符合ROHS指令要求。

6 安装

6.1 明装插座安装前应注意下列事项：

6.1.1 检查插座，确认完好无损，操作部位动作灵活、可靠；

6.1.2 检查插座的标志是否与所使用的正常工作条件相符合。

6.2 插座安装时应注意接线端的标志。

6.3 接线螺丝规格：

十一字圆柱头螺钉M5，对应拧紧力矩为2N.m。

6.4 插套接线端可接入导线截面积6mm2-25mm2标准电缆线。

6.5 产品安装工艺、接线示意图：

7 搬运、运输及储藏

工业用明装插座在搬运、运输及储藏过程中，应不受雨水侵袭。产品应储藏在无雨雪侵入的地方，并保持空气流通，储藏地点相对湿度应不大于90%(20±5°C), 空气温度不高于+40°C、不低于-25°C。